## Feuil1
Température extérieure | 8 C° |  | Surface cuisine |  | 32 M2
Température intérieure | 20 C° |  | Surface salle à manger |  | 27 M2
Mesures des températures avec 2 thermomètres différents d’où les différences
Cuisine
Ventilation | auto | vitesse 2 sur 4
Réglage clim | 16 C° | 25 C°
Consommation en watts | 300/350 | 1850 | 1400 | 600 | 1850 | 600
Temp air entrée | 23/25 | 28/30
Temp air sortie | 34/36 |  | 56/58 relevé maxi |  |  | 50/51
Salle à manger
Ventilation | auto |  | vitesse 2 sur 4
Réglage clim | 16 C° |  | 25 C°
Consommation en watts | 500 | 350 | 500 | 1150 | 900 | 450
Temp air entrée | 23/25 |  | 24/26
Temp air sortie | 40/42 | 39/41 |  | 58/60
Salle à manger
Ventilation | vitesse 2 sur 4
Réglage clim | 31 C°
Consommation en watts | 1150 | 950 | 800 | 700
Temp air entrée | 24/26
Temp air sortie |  | 59/61 maxi relevé

## Feuil 2
Température extérieure | 5 C° |  | Surface cuisine |  | 35 M2
Température intérieure | 19 C° |  | Surface salle à manger |  | 27 M2
Les relevés ont été effectués avec l'autre clim éteinte pour éviter une perturbation éventuelle du fait que les modules extérieurs sont placés côte à côte sur le même mur, réglage effectué avec la même télécommande pour être sur d'avoir les mêmes paramètres.
Cuisine
réglage clim avec la même télécommande | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Vitesse ventilation | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V2
Temps en minutes | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Consommation en watts | 1930 | 1650 | 1905 | 1700 | 1350 | 1450 | 1520 | 1130
Temp air entrée | [5 empty] | 26 | 26 | 29
Temp air sortie | [5 empty] | 53 | 53 | 60
Salle à manger
réglage clim avec la même télécommande | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Vitesse ventilation | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V2
Temps en minutes | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Consommation en watts | 1150 | 1050 | 1100 | 970 | 960 | 850 | 850 | 600
Temp air entrée |  | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30
Temp air sortie |  | 57 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 62/58
| Cuisine | S.M. | Ecart
Minimum consommé | 1130 | 600 | 530
Maximun consommé | 1905 | 1150 | 755